ДП “КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ твердопаливний

ВОДОГРІЙНИЙ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

055.00.00.000.0 КЕ

Це керівництво з експлуатації є об'єднаним документом, що включає опис і інструкцію з експлуатації, відомості про приймання і упакування, гарантійні зобов'язання на котел опалювальний твердопаливний водогрійний КОТВ, надалі - котел.

Перед встановленням і вводом в експлуатацію котла уважно ознайомтесь з цим керівництвом, так як правильна установка, наладка і обслуговування котла забезпечать його надійну і безпечну роботу на довгий період.

УВАГА!

Підключення котла на місці експлуатації проводиться тільки спеціалізованою організацією. При цьому обов’язково повинен бути заповнений контрольний талон про введення в експлуатацію.

1 ОПИС І РОБОТА

1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Котел призначений для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами водяного опалення з примусовою циркуляцією води з робочим тиском 4,0 кгс/см2 (400 кПа) та електромережею.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: робочий тиск в системі опалення 400кПа (4,0 кгс/см2).

Котел укомплектований автоматикою, вентилятором WРА 140, вентилятором G2Е180, модулем.

Автоматика ST-81zPID виконує керування насосами циркуляції води та надувом повітря в камеру згорання двома вентиляторами, які встановленні на котлі.

Дана автоматика обладнана програмою zPID, яка дозволяє контролювати температуру на виході димових газів (утримуючи їх на постійному рівні) і при цьому утримуючи постійною температуру в котлі. Крім стандартних датчиків дана автоматика обладнана датчиком виходу димових газів. В разі підвищення температури води або димових газів на виході із котла вентилятори зменшують оберти або призупиняються. Використання автоматики з функцією контролю температури димових газів дозволяє економити більше 10% палива, зменшує викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище, стабілізує температуру вихідної води, що продовжує ресурс теплообмінника котла.

Умовне позначення універсального котла номінальною потужністю 250 кВт:

КОТВ-250.

Умовне позначення котла нанесено  на маркувальній табличці, яка розміщена на боковій стінці облицювального кожуха.

3

1.2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні параметри котла приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва параметра та розміру | КОТВ- |
| --- | --- |
|  | 150 | 250 | 400 |
| 1 Вид палива | Вугілля кам’яне, антрацит ДСТУ 3472; дрова, торф, тирса |
| 2 Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 150 | 250 | 400 |
| 3 Опалювальна площа до, м2 | 1700 | 2700 | 4200 |
| 4 Номінальна витрата палива, кг/год | Дрова вологістю не більше 25% | 34 | 58 | 95 |
|  | Кам’яне вугілля | 18 | 28 | 45 |
| 5 Коефіцієнт корисної дії, %, не нижче: | 82…87 |
| 6 Робочий тиск води, в системі опалення,кгс/см2 | 4,0 |
| 7 Максимальна температура води, оС | 85 |
| 8 Приєднувальні розміри фланців труб, мм | ø160 | ø185 |
| 9Розрідження за котлом, не більше Па | 44 | 70 | 95 |
| 10 Температура продуктів згоряння, оС, не менше | 140 |
| 11 Об'єм води в котлі, л, ±10% | 300 | 680 | 1100 |
| 12 Об'єм топки, дм3 | 350 | 800 | 1250 |
| 13 Розміри топки, мм, не більше - висота - ширина - глибина | 620 770 930 | 770 770 1500 | 950 905 1500 |
| 14 Під’єднання до димоходу, мм | 290×290 | ø 326 |
| 15 Тривалість робочого циклу, год | 2…7 |
| 16 Габаритні розміри, мм, не більше - висота - ширина - глибина (з димоходом) - глибина (з вентиляторами) | 2050 1100 1640 1970 | 2200 1100 2210 2540 | 2490 1300 2325 2655 |
| 17 Маса, кг, не більше | 1300 | 2100 | 2900 |
| 18 Номінальна напруга живлення, В | 220 |
| 19 Номінальна частота напруги живлення, Гц | 50 |
| 20 Споживана потужність, Вт | 500 |
| 21 Ступінь захисту оболонки котла | ІР40 |

Примітка: Теплотехнічні характеристики вказані при використанні якісного палива.

4

ЗАПОВНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник _______________________________________________________

(найменування організації, яка ввела котел в експлуатацію)

_______________________________________________________________

М.П. 		____________________ 		“____”____________

(підпис)				(дата)

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

на введення в експлуатацію котла опалювального твердопаливного водогрійного КОТВ  -

1. Організація, яка проводила монтаж і введення котла в експлуатацію (перший пуск)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

поштова адреса і повна назва

______________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата закінчення монтажу “____”_______________20___р.

Дата введення в експлуатацію (перший пуск) “____”_______________20___р.

2. Інформація про виконавців, які виконали монтаж, введення в експлуатацію (перший пуск), провели інструктаж про правила користування котлом.

_______________________________________     ________________       МОНТАЖ

ПІБ,   № посвідчення 						підпис

_____________________________________     _______________   ПЕРШИЙ ПУСК

ПІБ,   № посвідчення 						підпис

______________________________________     ________________    ІНСТРУКТАЖ

ПІБ,   № посвідчення 						підпис

3. Інформація про місце установки котла і його власника

___________________________________________________________________

поштова адреса  , ПІБ власника

______________________________________________________________________

Інструктаж прослухав, правила користування котлом засвоїв.

_________________________________________________     ________________

ПІБ,   власника					             підпис

1.3 Орієнтовний розрахунок витрати палива можна проводити за наступними формулами:

, кг/год (годинна витрата)       , кг/год (добова витрата)

де N- теплова потужність котла, кВт;

- нижча теплота згоряння палива, МДж/кг;

- мінімально-допустимий ККД котла (див. табл. 1).

В зв’язку з постійними покращеннями котла можливі незначні розбіжності реальної конструкції від описаної в керівництві з експлуатації.

1.4 КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект постачання котла входять:

- Котел в упаковці	- 1 шт.

- Кочерга	- 1 шт.

- Щітка	- 1 шт.

- Скребок	- 1 шт.

- Керівництво з експлуатації	- 1 прим.

- Скло	- 1 шт.

- Вентилятори WРА 140КВР і G2e180-ЕН 03-01 в упаковці	- по 1шт.

- Прокладка 	- 2 шт.*

- Гайка М8	- 16 шт.*

- Шайба 8	- 16 шт.*

- Прокладка паронітова	- 1 шт.

* Знаходяться в упаковці з вентиляторами.

1.5 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА

1.5.1 Котел зварений з котлової сталі товщиною 5мм, труб ø 57 і ø 76 мм. Основою котла є стальний теплообмінник круглої форми, який складається із топки 1 і конвективного двохходового газоходу 2. Водний об'єм котла - водяна сорочка 3 - утворюється між зовнішніми стінками теплообмінника, топкою і газоходом. В нижній частині теплообмінника організована камера збору золи 4, яка обмежується з боків і знизу днищем , зверху – трубами ø 45, на яких знаходяться колосники 5. В труби теплообмінника 6 вставлено турбулізатори 7, завдяки чому зменшується температура вихідних газів і збільшується ККД котла. Дно теплообмінника захищено від накипу за рахунок ефективної двошарової циркуляції води. Зворотна вода подається в найгарячішу зону, завдяки чому знижується негативний ефект дії на котел при низькій температурі зворотної води.

5

1.5.2 Топка котла – трубний каркас. Отвір топки 620×600мм. Забезпечує зручне завантаження палива и догляд за котлом. Камера завантаження палива між трубами теплообмінника закладена шамотною цеглою, що забезпечує більш високу температуру горіння палива.

1.5.3 На передній стінці теплообмінника розміщено троє дверцят: нижня 8 - для обслуговування зольникової камери, середні 9 - для завантаження палива, 10 - для очистки конвективного газоходу. На задній стінці теплообмінника приварено димохід 11 на якому справа і зліва знаходяться пази для чищення сажі 12. Пази закриті пластинами . Двері топки заповнені жаростійким бетоном, який забезпечує міцність дверей і високу температуру горіння в топці. На дверях теплообмінника змонтований вибухобезпечний клапан13, який призначений для запобігання вибуху горючих газів при відкриванні дверей завантаження. При вибуху розривається мембрана клапана.

1.5.4 Два запобіжні клапани 14 встановлені на вихідному патрубку котла 15.

1.5.5 На котлі обладнана ефективна система підігріву первинного і вторинного повітря. Повітря, яке подає вентилятор 16, проходить між подвійними стінками котла і нагрівається  до 100-200°С, потом подається в топку. В зв’язку з цим не можна палити котел, використовуючи натуральну тягу, відкривши двері зольника, при непрацюючому вентиляторі можуть перегрітися внутрішні перегородки котла. Нагнітання повітря автоматично припиняється, коли вода в котлі досягає бажаної температури, встановленої регулятором температури ; коли вода охолоджується вентилятор знову включається автоматично.

1.5.6 Для досягнення оптимальної якості згорання палива необхідно скористатись регуляторами повітря поз.22 рис.1. Регулювання дозволяє зручно підібрати бажаний потік повітря в залежності від палива, яке використовується або інтенсивності горіння палива.

Для регулювання необхідно відпустити гайку-барашку на регуляторі повітря, переміщуючи ричаг в сторону надпису “ЗАКРИТО”. Виконується перекривання каналу подачі повітря, а переміщуючи ричаг в сторону надпису “ВІДКРИТО” виконує-ться відповідно відкривання каналу подачі повітря. При регулюванні не допускається передування одного вентилятора іншим (може вийти з ладу вентилятор). Пере-дування визначається витоками продуктів згорання в приміщення через забірну решітку вентилятора (на дотик рукою відчувається напір повітря замість втягування).

1.5.7 При недостатній тязі в основному димоході можливий витік диму в приміщення при відкриванні завантажувальних дверцят (завантаження палива або ревізія процесу горіння). В таких випадках необхідно перед вертикальною ділянкою основного димоходу встановити витяжний вентилятор (димосос) ВЦ14-46 №4 двигун 4кВт 1500 об/хв або аналогічний.

Перед відкриванням завантажувальних дверцят необхідно відключити венти-лятори котла і включити витяжний вентилятор. Після закривання завантажувальних дверцят необхідно виключити витяжний вентилятор і включити вентилятори котла.

6

6 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1 Виробник гарантує відповідність котла вимогам за умови дотримання Споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, зазначених у цьому керівництві з експлуатації.

У випадку порушення вказаних правил Споживач втрачає право на безоплатне гарантійне обслуговування на протязі гарантійного строку експлуатації.

У випадку виходу з ладу котла з вини виробника протягом гарантійного строку експлуатації, підприємство виконує ремонт безкоштовно.

Підставою для виконання гарантійних зобов’язань виробника є оформлений, безпосередньо після введення в експлуатацію, “Контрольний талон” (виробника).

6.2 Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців, для котлів, що надходять в роздрібний продаж – обчислюється від дня продажу; для котлів, що призначаються для поза ринкового споживання – із дня одержання Споживачем.

6.3 У разі невиконання Споживачем вищевказаних умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації котла виробник і організації, які експлуатують та обслуговують ці котли, відповідальність за його працездатність не несуть.

6.4 У випадку виходу з ладу будь якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини Споживача або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок Споживача.

6.5 При неполадках в роботі Споживачу необхідно звернутись до виробника за адресою:

31000, Україна, м. Красилів, Хмельницька обл.,

вул. Правдинська, 1,

ДП “Красилівський агрегатний завод”

Тел./ Факс (03855) 4-10-88, 4-35-03

Сервісний центр

Тел. (03855) 4-35-72

19

4 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

4.1 Для навантаження і розвантаження котла в верхній частині котла з обох боків розміщені отвори для піднімання котла.

4.2 Переміщуючи котел на роликах, їх довжина повинна бути довшою від основи котла.

4.3 Забороняється транспортувати або ставити котел на каркас (основу) який по розмірам не виходить за периметр каркасу котла.

4.4 При необхідності, для зменшення транспортних розмірів, дозволяється зняти електричний блок управління і вентилятори. Це значно зменшить габаритні розміри.

4.5 Транспортування котла в упакуванні заводу-виробника може здійснюватись всіма видами транспорту при температурі від мінус 500С до плюс 500С. Котел повинен бути захищений від атмосферних опадів.

4.6 При транспортуванні котли повинні бути надійно закріплені на транспортних засобах.

4.7 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись без різких поштовхів і ударів і забезпечувати збереження виробу.

4.8 Котел необхідно зберігати в заводському упакуванні в сухому приміщені з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від мінус 500С до плюс 500С і середньорічною вологістю до 80% при температурі плюс 150С.

- СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел опалювальний твердопаливний водогрійний КОТВ –              заводський  номер ___________ відповідає вимогам технічному завданню 055.00.00.000.0.ТЗ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення __________________________________________

(місяць, рік)

Підписи осіб, відповідальних за приймання і упаковку: __________  _________

(підпис)              (підпис)

18

Рис. 1. Котел опалювальний твердопаливний водогрійний КОТВ

1 – топка; 2 – газохід; 3 – водяна сорочка; 4 – зольникова камера;           5 – колосник; 6 – теплообмінник; 7 – турболізатор; 8 – двері зольникової камери; 9 – двері завантаження палива; 10 – двері газоходу; 11 – димохід; 12 – очисні проєми; 13 – зривний клапан;    14 – запобіжний клапан; 15 – вихідний патрубок; 16 – вентилятор G2e180-ЕН 03-01 з перехідником; 17 – вхідний патрубок;                  18 – електронний пульт керування; 19 – манометр;                           20 – рідкокристалічне табло; 21 – кнопка живлення; 22 – регулятор подачі повітря; 23 - вентилятор WРА 140КВР з перехідником.

7

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Експлуатаційні обмеження, недотримання яких неприпустимо за умови безпеки  наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

| Систе-ма | Граничні параметри | Засіб контролю | Наслідки виходу параметра за граничні значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Опалення (вода) | Температура води більше 950С | Термометр котла | Припинення циркуляції води в системі. Перегрів води в котлі, пароутворення |
|  | Температура води менше 500С | Термометр котла | Конденсація водяної пари з продуктів згоряння, погане горіння |
|  | Температура води менше 50С | Термометр котла | Розмороження системи |
| Тепло-обмін-ник | Тиск води більше 400 кПа (4,0 кгс/см2) | Манометр | Руйнування корпуса котла |

2.2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

2.2.1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

2.2.1.1 Приміщення, в якому встановлюється котел, повинно відповідати вимогам СниП 11-35-76 «Котельные установки», СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», правилам пожежної безпеки ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» і «Правила эксплуатации электронных и электрических систем» 2002р.

2.2.1.2 Користуватись котлом дозволяється особам, що ознайомились із керівництвом і пройшли інструктаж.

Спостереження за роботою котла, системою опалення покладається на кочегара, який має необхідну кваліфікацію і несе відповідальність за дотримання правил експлуатації, викладених у цьому керівництві.

Монтаж і введення в експлуатацію, технічне обслуговування котла виконується місцевими спеціалізованими організаціями.

Технічне обслуговування проводиться спеціалізованою організацією щорічно.

8

2.2.2.2.9 Не допускати великого накопичення золи в зольнику, чистку його проводити двічі на добу.

2.2.2.2.10 Чистити колосникову решітку не рідше 2 разів на добу. Для очистки необхідно ввести в топку котла через відкриті дверцята 7 скребок, прочистити отвори в колосниковій решітці, видалити шлак, залишивши в топці весь жар (вугілля, що не згоріло). Після цього можна проводити чергове завантаження палива.

        - Періодично прибирати пил із поверхні котла та радіаторів системи опалення.

УВАГА! При першому розпалі котла, коли вода в системі не прогріта, можливе природне випадання конденсату в середині котла. Після прогрівання конденсат зникає.

3 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Роботи з усунення несправностей, технічного обслуговування виконуються персоналом спеціалізованих організацій. При цьому обов’язково заповнюється один талон на гарантійний ремонт.

Таблиця 5

| Найменування несправності, зовнішній прояв і додаткові ознаки | Імовірна причина | Засоби усунення |
| --- | --- | --- |
| Погане горіння твердого палива, паливо не розпалюється | Погана тяга | Відкрити на більшу величину засув. Перевірити правильність вико-нання димової труби, очистити її від сажі, збільшити висоту труби |
| Температура води в котлі більше 100°С | Несправність насосів циркуляції води або відсут-ність світла | Виключити електроживлення котла. Відкрити двері теплообмінника і двері топки. Забрати паливо з топки. |
| Витік продуктів згоряння в приміщення | Порушення ущільнень дверцят | За допомогою регулювального гвинта зменшити зазор між дверима і корпусом котла унеможлививши витік продуктів згорання. |

17

2.2.2.2.4 Бажана температура котла підтримується автоматично за допомогою електронного пульта керування 18 (див. рис. 1)

2.2.2.2.5 Налаштування автоматики виконувати згідно інструкції на автоматику, яка знаходиться разом із паспортом на котел.

2.2.2.2.6 Первинне повітря подається через колосники, а вторинне через отвори в камері згорання, для повного згорання горючих газів. Об’єми первинного та вторинного повітря, встановлюємо в залежності від вологості та складу палива. Якість згорання перевіряється та регулюється за допомогою аналізатора або візу-ально за кольором диму, при температурі води в котлі ≥75-80°С. вихідні продукти горіння мають бути світло-сірого кольору. Якщо дим темний - необхідно змінити спів-відношення первинного та вторинного повітря. Вологе паливо не буде горіти, тому для початкового розпалу необхідно котел розпалити сухим паливом, поки температура в котлі не досягне 75-80°С.

2.2.2.2.7 Підчас експлуатації котла його необхідно регулярно чистити. Періо-дичність чищення залежить від вологості, складу палива та тяги в трубі. Шлак, сажа та попіл видаляється з камери згорання через двері завантаження палива. Труби теплообмінника чистяться відкрив двері газоходу, їх необхідно чистити як можна частіше, це сприяє ефективності роботи котла, підвищення ККД. Димохід чиститься через очисні канали в димоході. Попіл із зольникової камери видаляється через двері зольникової камери.

2.2.2.2.8 Рекомендується вести журнал режимів роботи котла, в якому з постійною періодичністю записуються основні параметри роботи котла, дату чищення, прийом і здачу змін кочегарами та ін.

Список деталей які швидко зношуються наведено в таблиці

|  | Назва | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колосники 312х608 (мм) | Завод виробник ДП КАЗ |
| 2 | Шамотна цегла | Розміри, 230х114х65мм ДП КАЗ |
| 3 | Шамотна цегла для порога | Завод виробник ДП КАЗ |
| 4 | Мембрана клапана вибухобезпеки |  |

Примітка. На ці деталі не поширюються умови гарантійного обслуговування.

УВАГА!

■ Порядок розпалу на різних за калорійністю (теплотою згоряння) та вологістю видах палива може відрізнятись, тому слід встановити експериментально оптимальний режим розпалу.

■ Порції палива розподіляються рівномірно по площі горіння, погасання язиків полум'я над шаром палива не допускається.

■ Для запобігання викиду диму в приміщення через завантажувальні дверцята 10 і нижні дверцята 7 в процесі додавання чергових порцій основного палива необхідно виключити вентилятор.

■ Попадання диму в приміщення під час завантаження залежить від тяги в димоході.

16

Температура і тиск в системі не повинні перевищувати величин вказаних в технічних документах котла. Оптимальним є тиск 0,35МРа (3,5кг/см2). Внаслідок цього в котлі можна підтримувати більш високу температуру, так як зменшується можливість закипання води.

2.2.1.3 Монтаж і експлуатація котла повинні відповідати вимогам “Правил пожежної безпеки в Україні” (НАПБ А 01.001-2004).

2.2.1.4 Розміщення, монтаж котла та системи опалення виконується відповідно до узгоджених в установленому порядку проектів, розроблених спеціалізованою організацією.

2.2.1.5 	Основні заходи безпеки:

- котел не допускається встановлювати на пожежонебезпечні будівельні конструкції;

- підлогу приміщення необхідно виконувати з вогнестійких матеріалів із негладкою поверхнею;

- котел необхідно встановлювати на забетоновану площадку довжиною і шириною 1600 × 900 мм (для котлів КОТВ-250; 150), 1600 × 1100 мм (для котлів КОТВ-400),  висотою не менше 80 мм;

- приміщення, в якому встановлюється котел, повинно мати вентиляцію;

- при зупинці котла в зимовий час на тривалий період (більше доби) необхідно повністю злити воду з системи опалення і котла через спускний кран, встановлений в нижній точці системи;

- при розпалюванні котла в холодну пору року необхідно довести температуру теплоносія до 60 °С і переконатися в наявності його циркуляції в системі опалення. Тільки після цього продовжувати піднімати температуру теплоносія до необхідного значення;

- під час експлуатації підтримувати температуру води в котлі не вище 95 °С;

- не залишати котел без нагляду до повного розгорання твердого палива для запобігання пожежі.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- встановлення котла біля легкозаймистих стін, перегородок без теплоізоляції газоходу;

- знаходження вибухонебезпечних речовин, нагромадження горючих матеріалів;

- робота котла із незаповненою системою опалення чи частково заповненого теплоносієм котла;

- прямий відбір гарячої води із системи опалення для потреб гарячого водо-постачання. Допускається установка в систему опалення додатково водонагрівача;

- залишати працюючий котел на тривалий час без нагляду;

- проводити ремонт, профілактичне обслуговування на працюючому котлі;

- встановлення додаткового шиберу в димоході;

- експлуатувати котел при несправностях запобіжних клапанів;

- класти горючі предмети на димохід котла;

9

Для того, щоб при технічному обслуговуванні чи ремонті забезпечити доступ до елементів котла без його демонтажу від системи опалення рекомендується установлювати котел так, щоб елементи конструкції приміщення не закривали доступ до газоходів при їхній очистці.

УВАГА! Для запобігання утворення конденсату, сажі при експлуатації котла не допускається зниження температури в зворотному трубопроводі (на вході в котел) нижче плюс 60оС (на дотик рукою повинно відчуватись тепло).

УВАГА! При неправильному користуванні котлом може настати отруєння оксидом вуглецю (чадним газом). Ознакою отруєння є: важкість в голові, сильне серцебиття, шум в вухах, запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. Потерпілий може раптово втратити свідомість.

Для надання першої допомоги потерпілому:

- викличте швидку допомогу за телефоном 103;

- винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не дайте заснути;

- при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть штучне дихання.

Порушення правил експлуатації і вимог по техніки безпеки може призвести до нещасного випадку.

    - РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ КОТЛА

      - МОНТАЖ КОТЛА.

        - Монтаж котла повинен проводитись у відповідності із вимогами даного розділу з дотриманням загальних правил техніки безпеки.

        - Котел до місця призначення повинен транспортуватись в упаковці виробника. Упаковка знімається на місці установки.

        - Монтаж котла проводиться спеціалізованою організацією чи самим власником котла у відповідності з проектом.

        - Вимоги до приміщення, розміщення і монтажу котла в залежності від виду палива згідно "Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів", "Правил пожежної безпеки".

- монтаж необхідно проводити біля стін топкового приміщення, яке має достатню вентиляцію;

        - В зв’язку з тим, що котел має високий ККД і в зв'язку з цим існує підвищений аеродинамічний опір, пониження температури вихідних газів (диму) яка не перевищує 220°С, тяга в трубі повинна бути підвищена в порівнянні з котлами більш низького технічного рівня. Вимоги підключення до димової труби наступні:

а) димохід від котла до труби повинен бути з підйомом не нижче 10% і плавними поворотами;

б) для зміни тяги в димоході по середині бокової стінки повинна бути змонтована трубка ø10 мм і довжиною 50…100 мм. (див. табл.3 )

10

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРІВ

Для монтажу вентиляторів необхідно:

- Витягнути з завантажувальної камери топки коробку з двома вентиляторами.

- Розпакувати її.

- Вийняти з коробки прокладки і пакет з гайками та шайбами.

- Ззаду котлів розміщені два фланці з привареними до них шпильками. Надіти на них послідовно прокладки, а потім вентилятори з прикріпленими до них перехідниками.

- За допомогою шайб і гайок закріпити конструкцію вентилятора до шпильок.

- З’єднати роз’єми вентиляторів з роз’ємами, як знаходяться в лівому верхньому куті ззаду котла.

УВАГА! Вентилятори монтувати згідно рис.1 при неправильній установці вентиляторів, котел працювати не буде.

2.2.2.2 РОБОТА КОТЛА.

2.2.2.2.1 Перед розпалом котла необхідно перевірити:

- Об’єм води в системі опалення, герметичність системи опалення і котла.

- Тиск води в котлі та в системі опалення.

- Арматуру котла (засуви крани запобіжні клапани).

- Контрольно-вимірювальні прибори (термометри, манометри).

- Роботу циркуляційних насосів, вентиляторів.

- Щільність кришок, дверей отворів для чистки сажі.

- Тягу в димоході котла.

- Провітрити приміщення, в якому встановлено котел, на протязі 10-15хв.

2.2.2.2.2 Розпалити котел сухими мілкими дровами. Коли вони розгоряться, завантажити більші дрова, брикети зі стружки або торфу, кам’яне вугілля. Паливо (особливо кам’яне вугілля) необхідно розподілити по всій завантажувальній камері рівномірно. Якщо застосовується вугілля яке спікається, шлакове вугілля, його необхідно періодично ворушити. Кам’яне вугілля, якщо гранули не більше 25мм, засипаються товщиною шару не більше як 150мм. При використанні кам’яного вугілля рекомендується на розжарене вугілля досипати спочатку велико-фракційні, а потім мілкіші гранули. Сортуючи його таким чином створюються добрі умови для кращого проникнення повітря, паливо згорає краще і при довантаженні палива в приміщення потрапляє менше диму. Щоб паливо розмістити рівномірно, при завантаженні використовувати широкий совок. Брикети зі стружки та торфу засипати не більше половини завантажувальної камери. Великими дровами можна завантажити повну камеру, меншими не більше третини.

2.2.2.2.3 Інтенсивність горіння палива регулюється за допомогою регулятора подачі повітря 22 (див. рис. 1), змінюючи об’єм повітря, яке подається в камеру горіння та відповідно регулюючи тягу в димохідній трубі.

15

Рис. 4. Рекомендована схема підключення котла до системи опалення з трьохходовим термостатичним клапаном

14

Таблиця 3

| Димохід | переріз не менше, мм* | ø 320 (290×290) | ø 326 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | довжина не більше, м | 5 | 7 |
|  | відстань вимірювальної трубки від котла (див. підпункт б) | 500…1200 |
| Труба | переріз не менше, мм* | ø 380 (350×350) | ø 450 |
|  | висота не більше, м | 22 | 26 |

* Якщо розміри на багато збільшені можуть початися перепади тяги через зворотні потоки холодного повітря в трубі. В такому випадку рекомендується вмонтувати вставки необхідного перерізу.

в) для регулювання тяги і закриття димоходу в нього повинна бути вмонтована засувка, яка не зменшує переріз димоходу;

г) в димоході і в трубі повинні бути вмонтовані дверцята для чистки і видалення сажі;

д) для видалення можливого конденсату внизу труби потрібно обладнати дренажну систему.

УВАГА! Спускати не очищений конденсат в каналізацію ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Якщо котел не один, рельєф бугристий або поблизу знаходяться високі дерева або споруди, розміри труби відповідно потрібно збільшувати. В якості крайньої міри покращення тяги дозволяється витягнути частину або всі турбулізатори. Але при цьому значно знизиться економічність котла.

2.2.2.1.6	Над дверцятами теплообмінника доцільно спорудити кожух для збору диму з витяжною вентиляцією, який забезпечує витяжку диму, пилюки попелу і сажі, що з’являються під час завантаження палива або чистки.

2.2.2.1.7	Під час паління котла необхідна примусова циркуляція води.

2.2.2.1.8	Вода, призначена для заповнення системи повинна бути спеціально підготовлена загальною жорсткістю не більше 2мг екв/л або використовуватись термофікційною із міських тепломереж. Застосування жорсткої води викликає утворення накипу в системі, знижує технічні характеристики і викликає руйнування котла. Рекомендується застосовувати системи водопідготовки для запобігання утворення накипу і видалення вже утворених відкладень.

2.2.2.1.9	Рекомендовані схеми підключення котла до системи опалення наведені на рис.2;3;4;

2.2.2.1.10 При статичному тиску оглянути котел і місця його підключення до опалювальної системи. При відсутності течі, для випробування, підняти тиск в котлі до 0,6МПа (кг/см2) і витримати не менше 5хв. При відсутності течі і падіння тиску вважається, що котел придатний до експлуатації.

11

2.2.2.1.11 Різьбові з’єднання герметизуйте стрічкою “ФУМ 100% Р.Т.F.E 12mm×12metrl×0,10mm”, або фторопластовою стрічкою чи паклею на масляній фарбі.

Рис. 2. Принципова схема підключення котла до системи опалення

12

Рис. 3. Рекомендована схема підключення котла до системи опалення з трьохходовими змішуючими клапанами і акумулюючою ємністю

13

# Text boxes

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧУ!

Ви придбали опалювальний котел.

Опалювальні прилади вимагають ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ при їхній експлуатації, БЕЗУМОВНОГО дотримання вимог, викладених в керівництві з експлуатації, так як при грубому ПОРУШЕННІ правил введення в експлуатацію, експлуатації, технічному обслуговуванні, як Наслідок, при певних умовах можуть представляти собою НЕБЕЗПЕКУ для життя і здоров’я, пов’язану з витоком продуктів згоряння у житлове приміщення.

Тому Вам необхідно ДОСКОНАЛьнО ВИВЧИТИ це керівництво З експлуатації та дотримуватись його вимог.

##### При купівлі котла необхідно пересвідчитись, що його теплова потужність відповідає проекту на опалення Вашого будинку чи споруди.

##### Претензії по комплектності, товарному вигляду і механічних пошкодженнях після продажі котла заводом не приймаються.

##### Роботи по монтажу, наладці, технічному обслуговуванню доручайте тільки спеціалізованим організаціям, які мають на це відповідні ліцензії. Рекомендуємо звертатись до організацій, з якими завод заключив договори на введення в експлуатацію і гарантійне обслуговування. При порушенні вимог, викладених у цьому керівництві Споживач втрачає право на гарантійний (безоплатний) ремонт.

Забороняється будь-яка доробка і інші не вказані в керівництві з експлуатації дії по відношенню до котла. При порушенні цієї вимоги споживач втрачає право на гарантійний (безоплатний) ремонт.

Для приєднання котла до системи опалення можуть бути ще необхідні стандартні або спеціальні трубчасті кутники, згони, муфти, метало пластикові труби і фільтри для води.

Вимагайте від організації, котра виконала монтаж і введення котла в експлуатацію, оформлення “Контрольного талона на введення в експлуатацію котла …”. Для гарантійного ремонту обов’язково повинні бути заповнені “Талони на гарантійний ремонт”. При відсутності оформлених талонів Власник втрачає право на безоплатний гарантійний ремонт.

Про зміни в конструкцію котла, які не впливають на безпеку і експлуатаційні характеристики, завод Споживача не повідомляє.

012

Адреса Власника______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Підпис Власника____________ __________

ПІБ

Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Замінені агрегати ______________________

Заводський номер______________________

Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________

прізвище

“____”____________

дата

Власник___________   “____”____________

(підпис)	       (дата)

Керівник________  ______________

організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________

телефон_______________________

МП

Адреса Власника______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Підпис Власника____________ __________

ПІБ

Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Замінені агрегати ______________________

Заводський номер______________________

Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________

прізвище

“____”____________

дата

Власник___________   “____”____________

(підпис)	       (дата)

Керівник________  ______________

організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________

телефон_______________________

МП

Адреса Власника______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Підпис Власника____________ __________

ПІБ

Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Замінені агрегати ______________________

Заводський номер______________________

Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________

прізвище

“____”____________

дата

Власник___________   “____”____________

(підпис)	       (дата)

Керівник________  ______________

організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________

телефон_______________________

МП

# Корінець талона № 3

на гарантійний ремонт котла

КОТВ -                 .

заводський №_______________

Вилучений “___”_________20__ р.

Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________

Проданий  _________________________

найменування організації,  магазину, ТОВ

Дата продажі “_______”________________20___р.

МП _____________________________

підпис уповноваженої особи

ДП “Красилівський агрегатний завод”

м. Красилів, Хмельницької області,

вул. Правдинська, 1,

тел/факс (03855) 4-10-88, 4-35-03

ТАЛОН № 3

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

котла КОТВ -            .

Дата виготовлення__________________

заводський № ______________________

МП ВТК

Виготовлювача

# Корінець талона № 2

на гарантійний ремонт котла

КОТВ -                 .

заводський №_______________

Вилучений “___”_________20__ р.

Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________

Проданий  _________________________

найменування організації,  магазину, ТОВ

Дата продажі “_______”________________20___р.

МП _____________________________

підпис уповноваженої особи

ДП “Красилівський агрегатний завод”

м. Красилів, Хмельницької області,

вул. Правдинська, 1,

тел/факс (03855) 4-10-88, 4-35-03

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

котла КОТВ -                   .

Дата виготовлення__________________

заводський № ______________________

МП ВТК

Виготовлювача

# Корінець талона № 1

на гарантійний ремонт котла

КОТВ -                  .

заводський №_______________

Вилучений “___”_________20__ р.

Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________

Проданий  _________________________

найменування організації,  магазину, ТОВ

Дата продажі “_______”________________20___р.

МП _____________________________

підпис уповноваженої особи

ДП “Красилівський агрегатний завод”

м. Красилів, Хмельницької області,

вул. Правдинська, 1,

тел/факс (03855) 4-10-88, 4-35-03

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

котла КОТВ -                   .

Дата виготовлення__________________

заводський № ______________________

МП ВТК

Виготовлювача